# Вступ

# Цей технічний опис та інструкція з експлуатації поширюються на прилад

“АЛТО ПП” (надалі - прилад) та призначені для вивчення його устрою, установки, експлуатації, транспортування і зберігання. Зовнішній вигляд приладу представлений на рисунку 1, рисунку  2 і рисунку  3.

У цьому документі прийняті наступні позначення та скорочення:

шлейф -	двох провідна електрична лінія, у яку включаються пожежні сповіщувачі, а також кінцевий резистор;

ППКП -	прилад приймально-контрольний пожежний;

ЗІП     -	запасні частини, інструмент та приналежності;

ШС     -	шлейф сигналізації;

ОСЗ   -	оповіщувач світлозвуковий;

БЖ     -     	блок живлення;

ПЦН   -          пульт централізованого нагляду.

1.Призначення

Прилад призначений для роботи в складі систем протипожежної охорони. Режими роботи приладу наступні:

- режим спокою;

- режим пожежної тривоги;

- режим попередження про несправність;

- режим відключень (застосовувати тільки при проведенні регламентних робіт з обслуговування);

- режим програмування відключень (застосовувати тільки при проведенні регламентних робіт з обслуговування);

- режим перевірки світлозвукової індикації.

Прилад працює як ППКП і забезпечує:

- прийом повідомлень про пожежу і несправність від сповіщувачів, включених у 4, 8 або 16 ШС (залежно від виконання);

- формування сигналів тривоги і несправності;

- включення приладів оповіщення (“Пожежа!”);

- світлову і звукову індикацію режимів роботи.

Область застосування - захист приміщень промислових об'єктів, банків, складів, підземних і надземних гаражів, тунелів, житлових і адміністративних будинків, а також інших об'єктів, умови застосування приладів на яких відповідають їхньому конструктивному виконанню.

Функціональні можливості приладу:

- прийом повідомлень від сповіщувачів  включених безпосередньо в шлейфи сигналізації (кількість шлейфів сигналізації до 16);

- видача сигналу пожежної тривоги оператору світловим і звуковим сигналами із вказівкою номера шлейфа, видачу сигналу пожежної тривоги активізацією контакту ‘’POG’’;

- видача сигналу несправності оператору світловим і звуковим сигналами із вказівкою номера шлейфа, видачу сигналу несправності активізацією контакту ‘’NESP’’;

- формування сигналу керування світлозвуковим оповіщенням;

- автоматичний перехід на резервне електроживлення з індикацією режиму електроживлення на панелі управління;

- ручне тестування органів індикації в режимі "ПЕРЕВІРКА".

2.Технічні характеристики

2.1.1. Електроживлення приладу здійснюється від мережі змінного струму напругою ( 187 – 242 ) В і частотою (50±1) Гц. Резервне джерело живлення - акумулятор напругою 12 В і ємністю не менш 7Ахгод. Забороняється експлуатація приладу без акумулятора.

2.1.2. Струм живлення приладу від мережі (187 – 242 ) В і частотою (50±1) Гц у режимі спокою - не більше 0,16 А (від акумуляторів при відсутності напруги в мережі 220 В – не більше 0,3 А).

Характеристики застосованих запобіжників:

- F1 - 1А (тип запобіжника 50Т – 010Н );

- F2 - 5А (тип запобіжника 50Т – 050Н );

- F3 - 5А (тип запобіжника 50Т – 050Н );

Показники пристрію електроживлення (УЕЖ) приладу:

2.2. 1. Джерело напруги (15В ± 4) В з напругою пульсацій не більше 4 В.

2.2.2.  Максимальний довготривалий струм  навантаження (Imax.a): 0.7 А.

2.2.3.  Мінімальний струм  навантаження (Imin): 0 А.

2.3.1.  Зарядний пристрій з джерелом напруги 13.8 B (20 ºС) і струмом заряду    акумуляторів  300 мА.

2.3.2.  За умови зміни температури довкілля напруга на клемах

акумуляторів змінюється на 16 мВ на 1ºС ( від 13.4 В (+40 ºС) до14.12 В (-5 ºС)).

2.3.3.  Максимальний внутрішній опір акумулятора та кіл його підключення (Ri) :       0,5 Ом.

2.3.4.  Забезпечується відключення акумуляторів від навантаження при зниженні  вихідної напруги до (11 ± 0,5) В.

2.3.5. Час роботи приладу від повністю заряджених акумуляторів ємністю 7 Ахгод становить не менш 24 годин у режимі спокою і залежить від кількості та типів сповіщувачів, підключених до приладу.

2.4. Прилад забезпечує можливість включення в один шлейф струмоспоживаючих

сповіщувачів, пасивних сповіщувачів з розмикальним контактом, при напрузі постійного струму в шлейфі (14 -15 В). Кількість одночасно підключених сповіщувачів - до 32 на один шлейф.

2.5. Прилад забезпечує можливість видачі команди управління приладом для живлення чотирипровідних пожежних сповіщувачів (напруга 12 В для цих сповіщувачів має формуватися зовнішнім блоком живлення), при цьому забезпечується скидання сповіщувачів зняттям живлячої напруги на час не менш 6 секунд. Вихідні контакти “12Vd” забезпечують комутацію струму не більше 0,05 А при напрузі до 14 В.

2.6. Максимальний опір шлейфів сигналізації та ліній зв'язку без урахування виносного елемента - не більше 220 Ом.

Опір витоку між проводами шлейфів сигналізації, ліній зв'язку і кожним проводом щодо землі не менш 50 кОм.

2.7. Прилад має вихід  для підключення світлозвукового оповіщення про тривогу (прилад “АЛТО 2000 ОСЗ”). Навантажувальна здатність виходу - не більше 400мА. У разі потреби підключення великої кількості приладів ОСЗ, їх варто підключати через контакти зовнішнього електромагнітного реле та живити від окремого приладу живлення, як показано в Додатку 4.

2.8. Вихідні контакти “POG” і “NESP”, забезпечують комутацію струму не більше 0,05 А при напрузі до 14 В.

2.9. Інформаційна ємність приладу до 16 одиниць.

2.10. Час технічної готовності приладу до роботи - 30 секунд.

2.11. Прилад повинен експлуатуватися в наступних кліматичних умовах:

-  температура навколишнього повітря від мінус 5 °C до плюс 40 °C;

-  відносна вологість повітря 93 % при температурі не більше плюс 40 °C;

-  атмосферний тиск від 84 кПа до 107 кПа.

2.12. Показники надійності приладу:

- середній час наробітку на відмову - не менш 18000 годин;

- середній час відновлення - не більше 4 годин.

2.13. Габаритні розміри приладу: 320 мм х 283 мм х 92 мм без врахування виступаючих частин.

2.14. Маса приладу без акумуляторів не більше 6кг.

2.15  Робоча температура усіх напівпровідникових компонентів УЕЖ не

повинна перевищувати 120 ºC.

2.16  Робоча температура інших компонентів УЕЖ не повинна перевищувати 80 ºC.

2.17 Дата виготовлення приладу міститься в його номері-***ММРР***;

де ММ це місяць, РР це рік,*** це інша інформація.

3.Комлектність

3.1. У комплект приладу входять:

- прилад у корпусі;

- паспорт;

- гарантійний талон;

- комплект експлуатаційної документації (РЭ);

- комплект ЗІП;

- комплект упаковки.

Виробник не поставляє разом з виробом акумулятори і не несе відповідальності за некоректну роботу виробу в результаті установки неякісних акумуляторів.

# 4.Зазначення заходів безпеки

4.1. Перед початком роботи з приладом необхідно ознайомитися з даним документом і проектною документацією.

# 4.2. При роботі з приладом необхідно вжити наступних заходів, що забезпечують безпеку обслуговуючого персоналу:

- прилад повинен бути підключений до мережі змінного струму напругою                           ( 187 – 242 ) В через зовнішній вимикач та/або диференціальне реле і надійно заземлений;

-    обслуговуючий персонал повинен бути ознайомлений з інструкцією “Правила технічної експлуатації електроустановок і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок”, яка визначає вимоги до системи заземлення вимірювальної апаратури і запобіжні заходи, яких необхідно дотримуватися при роботі зі змінною електричною напругою мережі.

5.Принцип роботи приладу

5.1. Прилад представляє собою пристрій, функціонально розташований в металевому корпусі із дверцятами, що відкриваються та замикаються на замок індивідуальним ключем. На панелі управління приладу розташовані органи індикації та управління, необхідні для оперативної роботи персоналу із приладом, які доступні з першого (натискання однієЇ кнопки) та другого(натискання більше однієЇ кнопки) рівня доступу. Комутаційні елементи та органи управління, призначені для монтажу і установки конфігурації приладу, шлейфів, розташовані під кришкою дверцят і доступні тільки з третього (замок) рівня доступу, при їх відкриванні.

Прилад побудований на базі контролера C8051F330 і функціонує згідно з мікропрограмою, записаною в його пам’ять.

5.2. Функціональна схема приладу наведена на рисунку 4.

Склад приладу:

- комутатор шлейфів;

- пристрій електроживлення (УЕЖ);

- органи контролю та індикації;

- електромагнітні реле;

- мікроконтролер;

- енергонезалежній ОЗП (EEPROM).

5.3. Роботою приладу управляє мікроконтролер по програмі, що зберігається в його пам’яті. Шлейфи безупинно контролюються та запитуються мікроконтролером через комутатори. Окремо фіксуються коротке замикання в шлейфі, обрив шлейфа, зміна струму в шлейфі. Регулювання шлейфів здійснюється при виготовленні приладу. Прилад формує повідомлення “ПОЖЕЖА” у випадку зміни струму в шлейфі та “НЕСПР” у випадку обриву і короткого замикання в шлейфі. Сигнали “ПОЖЕЖА” і “НЕСПР” видаються через відповідні клеми приладу “”POG”” I “”NESP””.

5.4. УЕЖ формує вторинні напруги для елементів схеми, а також заряджає акумулятори. Резервування електроживлення здійснюється від акумулятора з номінальною напругою 12 В і ємністю 7Ахгод.

Скорочення на блок-схемі:

- 	RES - сформований сигнал перезапуску (RESET);

- 	MX ИЗМ. - схема виміру параметрів шлейфів;

- 	УЕЖ – пристрій електроживлення.

5.5. Органи контролю та індикації:

- Світлодіод з червоним кольором світіння “ПОЖЕЖА” – активний під час режиму “ПОЖЕЖА”. Алгоритм світіння – миготіння.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “НЕСПР” – активний під час режиму “НЕСПР”. Алгоритм світіння – миготіння.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “ВИМКН” – активний під час режиму “ВИМКН” (режим вимкнень). Алгоритм світіння – постійно включений при наявності хоча б одного вимкнення в системі.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “ПЕРЕВІРКА” – активний під час режиму “ПЕРЕВІРКА” (перевірка індикаторів). Алгоритм світіння – миготіння.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “ОСЗ” – активний при наявності несправності або відключення в колі контролю “ОСЗ”. Алгоритм світіння – миготіння при виникненні несправності в колі контролю і постійне світіння при відключенні в колі контролю.

- Світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ” – активний при наявності напруги живлення приладу. Алгоритм світіння – світиться постійно при наявності будь-якої напруги живлення приладу.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.” – активний при наявності несправності в будь-якому колі живлення приладу або зарядного пристрою. Алгоритм світіння – миготіння.

- Світлодіод з жовтим кольором світіння “СИСТЕМНА ПОМИЛКА” – активний при наявності помилок при звертанні до системної пам'яті приладу або порушенні його конфігурації. Алгоритм світіння – миготіння.

- Кнопки “0” … ”9” – службові, застосовуються залежно від режиму.

- Кнопка “*” здійснює вхід у режим програмування відключень з другого рівня доступу.

- Кнопка “#”. Здійснює вхід у другий рівень доступу (підтвердженням стану другого рівня доступу є періодичний короткий звуковий сигнал після відпускання кнопки). Також служить для скидання режиму програмування відключень і системноЇ помилки.

- Кнопка “ОПОВ” у режимі “ПОЖЕЖА” блокує і (повторним натисканням) розблоковує оповіщувачі – з другого рівня доступу.

- Кнопка “ЗВУК” блокує звуковий сигнал вбудованого динаміка з першого рівня доступу.

- Кнопка “ІНД” здійснює вхід у режим перевірка індикації з другого рівня доступу.

- Кнопка “СКИД”. Скидає режими:

  - пожежної тривоги – з другого рівня доступу;

  - попередження про несправність – з другого рівня доступу.

- Затискні контактори підключення шлейфів і зовнішнього устаткування.

Всі обов'язкові органи контролю та індикації та алгоритми їхньої роботи відповідають ДСТУ EN 54-2.

Розташування кнопок та індикаторів на панелі управління приладу показано на рисунку 5, рисунку 6 і рисунку 7.

5.6. До приладу підключаються 16 універсальних шлейфів, кожний з них дозволяє включати сповіщувачі з нормально замкнутими контактами, нормально розімкнутими контактами, струмоспоживаючі сповіщувачі. Схема підключення сповіщувачів у шлейф показана на рисунку 8.

5.7. Прилад постійно контролює стан і цілісність шлейфів.

5.8. Повідомлення “ ПОЖЕЖА ” формується шляхом активізації контактів “POG”, “OSZ” і світлозвуковою індикацією.

5.9. Повідомлення “НЕСПР” формується шляхом активізації контакту “NESP” і світлозвуковою індикацією.

1 – сповіщувач з нормально замкнутим контактом.

2 – сповіщувач ИП212-2(ДИП-2,ДИП-3) і аналогічні.

3 – сповіщувач ручний ИПР-1 і аналогічні.

4 – сповіщувач з нормально розімкнутими контактами.

R1, R2 – резистори ОМЛТ-0, 25-2 кОМ±5%.

Rогр – резистори ОМЛТ-0, 25-(0÷1) кОМ±5%.

R3 –  резистор ОМЛТ-0, 25-2.7 кОМ±5%.

5.10. Скидання звукового сигналу вбудованого динаміка відбувається при натисканні кнопки “ЗВУК”. Скидання всіх режимів( прилад переходить у режим спокою) відбувається при натисканні кнопки “#”, після появи коротких звукових сигналів відпустіть кнопку “#” і натисніть  кнопку “СКИД”.

5.11. Опис режиму спокою.

Прилад переходить у режим спокою після включення живлення або скидання режимів при відсутності факторів, сприятливих для переходу приладу в інші режими.

Стан індикаторів у режимі спокою:

- включений світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- інші світлодіоди виключені;

- звукова сигналізація відключена;

- вихідні контакти “POG”, “NESP” і “OSZ” у пасивному стані.

5.12. Опис режиму пожежної тривоги.

Прилад переходить у режим пожежної тривоги автоматично при спрацьовуванні будь-якого пожежного сповіщувача в будь-якому шлейфі пожежної сигналізації.

Стан індикаторів у режимі пожежної тривоги:

- включений світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- активний (мигає) світлодіод з червоним кольором світіння “ПОЖЕЖА”;

- активний (мигає) світлодіод з червоним кольором світіння відповідної зони “ПОЖЕЖА В ЗОНІ”;

- інші світлодіоди перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам;

- включено звукову сигналізацію режиму пожежа;

- вихідні контакти “POG” і “OSZ” в активному стані;

- вихідний контакт “NESP” перебуває у стані, відповідному іншим активним режимам.

Вихід із цього режиму здійснюється з другого рівня доступу натисканням на кнопку “СКИД” (перехід у другий рівень доступу здійснюється натисканням на кнопку “#”, підтвердженням стану другого рівня доступу є періодичний короткий звуковий сигнал).

5.13. Опис режиму попередження про несправність.

Прилад переходить у режим попередження про несправність автоматично при виникненні будь-якої несправності.

Стан індикаторів у режимі попередження про несправність:

- активний світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- активний (мигає) світлодіод з жовтим кольором світіння “NESP”;

- активні (мигають) світлодіоди  з жовтим кольором світіння, які відповідають конкретній несправності;

- інші світлодіоди перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам;

- включено звукову сигналізацію режиму попередження про несправність, якщо немає звукової сигналізації режиму пожежної тривоги;

- вихідний контакт “ NESP ” в активному стані;

- вихідні контакти “POG” і “OSZ” перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам.

Вихід із цього режиму здійснюється з другого рівня доступу натисканням на кнопку “СКИД” (перехід у другий рівень доступу здійснюється натисканням на кнопку “#”, підтвердженням стану другого рівня доступу є періодичний короткий звуковий сигнал).

5.14. Опис режиму відключень ( застосовувати тільки при проведенні регламентних робіт з обслуговування).

Прилад переходить у режим відключень (якщо такі є) автоматично після виходу з режиму програмування відключень.

Стан індикаторів у режимі відключень:

- активний світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- активний світлодіод з жовтим кольором світіння “ВИМКН”;

- активні світлодіоди з жовтим кольором світіння, що відповідають конкретним відключенням, повну інформацію про виключені зони можна подивитися в режимі програмування відключень (п.5.16);

- інші світлодіоди перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам;

- звукова сигналізація перебуває у стані, відповідному іншим активним режимам;

- вихідні контакти “POG”, “NESP” і “OSZ” перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам.

Прилад виходить із режиму відключень (якщо таких немає) автоматично після виходу з режиму програмування відключень.

5.15. Опис режиму програмування відключень (застосовувати тільки при проведенні регламентних робіт з обслуговування).

Прилад переходить у режим програмувань відключень з другого рівня доступу натисканням на кнопку “*” (перехід у другий рівень доступу здійснюється натисканням на кнопку “#”, підтвердження  стану другого рівня доступу є періодичний короткий звуковий сигнал).

Стан індикаторів у режимі програмування відключень:

- включений світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- включений світлодіод з жовтим кольором світіння “ВИМКН”;

- світлодіоди “НЕСПР / ВИМК ЗОНИ” відображують поточний стан зон;

- зміна стану зон з першоЇ по девяту здійснюється почерговим натисканням кнопок  ”0”, потім  “1” … ”9”, потім  “ІНД”;

- зміна стану зон з десятоЇ по шістнадцяту здійснюється почерговим натисканням кнопок   ”10”…”16”, потім  “ІНД”;

- вимкнення оповіщення здійснюється почерговим натисканням  кнопок “17”, потім “ІНД”;

- фіксація стану зон відбувається при виході з режиму програмування відключень

натисканням на кнопку “#”. Також через режим програмування відключень скидається      системна помилка(по черзі натиснути і відпустити кнопки  “#”,  “*”, “#”);

- інші світлодіоди перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам;

- звукова сигналізація перебуває у стані, відповідному іншим активним режимам;

- вихідні контакти “POG”, “NESP”  перебувають у стані, відповідному іншим активним режимам.

5.16. Опис режиму перевірки.

Прилад переходить у режим перевірки ручною операцією з другого рівня доступу натисканням на кнопку  “ІНД”   (перехід у другий рівень доступу здійснюється натисканням на кнопку “#”, підтвердженням стану другого рівня доступу є періодичний короткий звуковий сигнал).

Стан індикаторів у режимі перевірки:

- включений світлодіод із зеленим кольором світіння “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”;

- інші світлодіоди 6 секунд мигають;

- вихідні контакти “POG” і “NESP” вимкнені, вихідний контакт “OSZ” вмикається

на 2 секунди після вимкнення світлодіодної індикації.

Вихід з режиму перевірки здійснюється автоматично після закінчення перевірки індикаторів (приблизно через 8 секунд).

6.Підготовка до роботи

6.1. Приміщення, у якому прилад встановлюється для експлуатації, має бути обладнане штучним освітленням, а прилад захищений від прямого впливу атмосферних опадів. У повітрі не має бути домішок агресивних речовин.

6.2. Прилад кріпиться до стіни відповідно до розмітки, наведеної в Додатку 1, на висоті, зручної для обслуговування, але не менш 1,5 м від підлоги.

6.3. Перед підключенням підвідних проводів відключіть всі живлячі напруги, перевірте зовнішнім оглядом, щоб проводи не були надто погнутими, а ізоляція на них не була ушкодженою.

6.4. Переконайтеся, що шлейфи охоронно-пожежної сигналізації та інші зовнішні кола, змонтовані відповідно до проекту встаткування об'єкта.

6.5. Зробіть вимір повного опору кожного шлейфа і опору ізоляції кожного проводу шлейфа щодо захисного заземлення. Виміряні значення повинні бути не гірше тих, що вимагаються у п. 2.6.

6.6. Підключіть шлейфи і устаткування згідно з проектом.

6.7. Після підключення проводів перевірте всі з'єднання. Якщо виявлені помилки, виправте їх до того, як подавати електроживлення на прилад. Після ретельного огляду всіх з'єднань акуратно розкладіть проводи усередині корпуса по периметру так, щоб вони не торкалися елементів плати. Підключіть проводи захисного заземлення, потім проводи електроживлення перетином 0,75 мм до затискачів приладу згідно додатку 2.

6.8. Якщо Ви впевнені, що всі підключення виконані вірно, приступайте до перевірки приладу на функціонування згідно розділу 7.

7. Перевірка функціонування приладу

7.1. Переконайтеся, що у всіх невикористаних для підключення реальних шлейфів затискних колодках встановлені кінцеві елементи шлейфів (резистор 2,7кОм як показано на рисунку 8).

Підключіть акумулятор до приладу, строго витримуючи полярність підключення. Прилад залишиться у вимкненому стані.

Подайте мережеву напругу на прилад, та дочекайтеся, поки прилад видасть короткий звуковий сигнал і перейде в режим спокою (переконайтеся, що світиться індикатор “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”, не світяться будь-які індикатори червоного і жовтого кольору світіння, та відсутні звукові оповіщення). В іншому випадку необхідно повністю вимкнути електроживлення приладу (мережу та акумулятор), зробити перевірку підключених до приладу шлейфів і устатковання, усунути несправності та повернутися до п.7.1.

Зробіть перевірку переходу приладу на резервне живлення, відключивши прилад від  мережі. При цьому жовтий індикатор “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ” повинен  миготіти,та повинна ввімкнутися звукова сигналізація режиму попередження про несправність. Знову підключіть  мережу, прилад перейде в режим спокою, якщо акумулятор заряджений, або залишиться несправність електроживлення, якщо акумулятор розряджений до межі працездатності. Увага! У випадках зміни стану мережі необхідно робити скидання приладу  почерговим натисканням кнопок  “#” і “СКИД”. Якщо після зміни стану живильноЇ мережі неможливо буде зробити скидання приладу(нема звукового підтвердження натискання кнопок “#” і “СКИД”) , тоді  знову необхідно повністю вимкнути електроживлення приладу (мережу та акумулятор) не менш, ніж на 10 секунд, а потім знову повторити п.7.1.

7.2.1 Перевірка функціонування індикації приладу дивись п.5.17.

7.2.2 Перевірка функціонування приладу і шлейфів.

Повідомте персонал об'єкта про те, що збираєтеся перевіряти функціонування приладу і шлейфів.

Переконайтеся, що прилад перебуває в режимі спокою. Перевіряйте сповіщувачі в шлейфах, викликаючи їхнє спрацьовування, і лінії шлейфів, викликаючи короткі замикання і обриви. Прилад відображає тривоги і несправності відповідним миготінням індикаторів і звуковим сигналом, активуються виходи “POG”, “NESP”, і “OSZ”.

Скидання звукового сигналу відбувається при натисканні на кнопку “ЗВУК”. Для скидання спрацьовувань натисніть і відпустіть кнопку “#”, після появи коротких звукових сигналів натисніть і відпустіть кнопку “СКИД”. Прилад перейде в режим спокою.

Якщо цього не відбувається, блок непрацездатний, варто зробити ремонт або заміну блока.

8.Обслуговування і експлуатація

8.1. Рекомендації оператору при роботі з приладом.

8.1.1. Заступаючи на чергування, переконайтеся, що прилад перебуває в режимі спокою - звукові і світлові оповіщення відсутні, горить індикатор “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ”.

Якщо прилад поводиться не так, як зазначено в даній інструкції, без видимої причини періодично з’являється або не скидається повідомлення про пожежу або несправність - зверніться до персоналу, що обслуговує пожежну сигналізацію на вашому об'єкті.

8.1.2. При надходженні сигналу “ПОЖЕЖА” натисніть кнопку “ЗВУК” (звук припиниться) і дійте відповідно до посадової інструкції. Після встановлення і ліквідації причини тривоги натисніть і відпустіть кнопку “#”, після появи коротких звукових сигналів натисніть і відпустіть кнопку “СКИД”. Прилад повернеться в режим спокою. Якщо після ліквідації причини тривоги і переводу приладу в режим спокою, тривога виникає знову - натисніть кнопку “ЗВУК” і зверніться до електромеханіка, що обслуговує прилад.

8.1.3. При надходженні сигналу “НЕСПР” натисніть і відпустіть кнопку “#”, після появи коротких звукових сигналів натисніть і відпустіть кнопку “СКИД”. Прилад повернеться в режим спокою. Якщо сигнал виникає знову - натисніть кнопку “ЗВУК” і зверніться до електромеханіка, що обслуговує прилад.

8.1.4. При підозрі на неправильну роботу приладу або шлейфів зверніться до електромеханіка або технічного персоналу, що обслуговує пожежну сигналізацію.

8.2. Технічне обслуговування проводиться з метою забезпечення надійної роботи приладу і здійснюється спеціально навченим персоналом.

# 8.3. У період експлуатації передбачається щоденний і щотижневий контроль, а також проведення регламентних робіт.

8.4. У щоденний контроль приладу входить зовнішній огляд відповідно до п.8.1.1.

# 8.5. У щотижневий контроль приладу входить зовнішній огляд відповідно до п.8.1.1 і ручне тестування функціонування індикації приладу (п.5.17).

8.6. Регламентні роботи проводяться один раз в 6 місяців і містять:

зовнішній і внутрішній огляд приладу з метою перевірки стану корпуса (стан покриття, наявність деформацій корпуса, надійність його кріплення) і якість кріплення підвідних проводів до приладів затискачів;

огляд, перевірку приладу відповідно до п.7.2 і п.8.5.

8.7. Один раз в 6 місяців необхідно перевіряти  функціонування всієї системи пожежної сигналізації (пожежні сповіщувачі, приймально-контрольний прилад, прилади, що приймають сигнали “POG”, “NESP”, і “OSZ”). Для цього необхідно виконати операції згідно з п.7.2 цього документа.

8.8. Один раз на рік необхідно перевірити електричний опір між проводами шлейфів сигналізації і електричний опір проводів шлейфів сигналізації приладом типу Ц4340 ТУ 25-04.3300-77, а також у разі потреби (сильне забруднення, окислювання) відновити надійне з'єднання.

8.9. Несправний прилад ремонтується тільки в умовах підприємства-виробника!

8.10. Дані про технічне обслуговування і відновлення функціонування необхідно вносити в гарантійний талон виробу.

9.Гарантії

9.1. Продавець підтверджує, що його продукт відповідає призначенню і специфікаціям, не має дефектів у матеріалі та виконанні.

Умови гарантійного обслуговування викладені в гарантійному талоні, що входить у комплект поставки приладу.

9.2. Зобов'язання продавця виконуються при пред'явленні користувачем приладу з гарантійним талоном, у якому є відмітка продавця про продаж, і паспортом, у якому зазначена дата введення приладу в експлуатацію.

9.3. Зобов'язання продавця обмежуються ремонтом приладу або його повною заміною, якщо доведено, що при експлуатації згідно з технічним описом та інструкцією з експлуатації він не відповідає специфікаціям продавця або доведено, що в ньому є дефект матеріалу або дефект у виконанні.

9.4. Гарантія недійсна, якщо прилад перероблений або відремонтований не належним чином, крім сервісних служб продавця або виготовлювача. Всі інші гарантії, висловлені або які маються на увазі, а також вимоги до виконання яких-небудь функціональних характеристик, які не зазначені в документації на прилад, не беруться до уваги.

9.5. За жодної умови продавець не буде нести відповідальність перед ким-небудь за поломки, що виникли внаслідок порушення умов гарантії.

9.6. З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертайтеся до ТОВ “НВП АЛТОСАН”, м. Київ, вул. Північна 3, т/ф (044) 412-00-29.

# Перелік додатків

Додаток 1.	Установочні розміри і порядок установки приладу.

Додаток 2.	Розташування і маркування вхідних та вихідних контактів(лист 1 – лист 3).

Додаток 3.	Приклади включення сповіщувачів у шлейфи (лист 1 - лист 4).

Додаток 4.	Приклади включення оповіщувачів  ОСЗ.

Додаток 5.   Приклади підключення до вихідних контактів “POG” і “NESP”.

Додаток 2 (лист 1)

Розташування та маркування вхідних і вихідних контактів приладу

АЛТО ПП4

Запобіжники:                                                                                                                                     F1(1А)- Коло- 220В.                                                                                                                                                                         F2(5A) - Коло-18B.                                                                                                                                                                                                 F3(5А)- Коло- акумулятора.

COM-05 – модуль для підвищення стійкості роботи приладу при нестабільній мережі     живлення.

Додаток 2 (лист 2)

Розташування та маркування вхідних і вихідних контактів приладу

АЛТО ПП8

Запобіжники:                                                                                                                                         F1(1А)- Коло- 220В.                                                                                                                                 F2(5A) - Коло - 18B.                                                                                                                          F3(5А)- Коло- акумулятора.

COM-05 – модуль для підвищення стійкості роботи приладу при нестабільній мережі     живлення.

Додаток 2 (лист 3)

Розташування та маркування вхідних і вихідних контактів приладу

АЛТО ПП 16

Запобіжники:                                                                                                                                       F1(1А)- Коло- 220В.                                                                                                                                     F2(5А)- Коло- 18В.

F3(5А)- Коло- акумулятора.

COM-05 – модуль для підвищення стійкості роботи приладу при нестабільній мережі     живлення.

Додаток 3 (лист 1)

Приклади включення сповіщувачів у шлейфи

Шлейф, який складається зі сповіщувачів з нормально замкнутими контактами і нормально розімкнутими контактами.

1 – сповіщувачі з нормально замкнутими контактами.	                                                          2 – сповіщувачі з нормально розімкнутими контактами.

Кількість  сповіщувачів  до 32 шт.

Шлейф, який складається зі струмоспоживаючих сповіщувачів.

1 – струмоспоживаючі сповіщувачі. Кількість сповіщувачів у шлейфі розраховується по формулі:   Kd = 1,81/Id ; де Kd – максимальна кількість сповіщувачів у шлейфі, але не більше 32 шт. ; Id – струм одного сповіщувача в режимі спокою.

Додаток 3 (лист 2)

Приклади включення сповіщувачів у шлейфи

Шлейф який складається зі сповіщувачів різних типів.

1 – сповіщувачі з р нормально замкнутими контактами.

2 – струмоспоживаючі сповіщувачі.

3 – сповіщувачі ручні.

4 – обмежувальний резистор Rогр.

Кількість сповіщувачів до 32 шт.

Схема підключення сповіщувача для розрахунку величини опору Rогр.

R – змінний резистор 1 кОМ (R огр.).

A – амперметр.

Oм – омметр.

D – сповіщувач.

Додаток 3 (лист 3)

Приклади включення сповіщувачів у шлейфи

Порядок розрахунку величини опору Rогр.

1. На змінному резисторі встановити опір 1кОм.

2. Включити ППКП і зробити спрацювання сповіщувача , на ППКП зробити скидання звуку

натиснув кнопку  ‘’звук “.

3. Змінним резистором R встановити струм амперметра  Ia = (9,4 ---11,4) мA.

4. Зняти сповіщувач і заміряти омметром величину опору R = Rогр.

Додаток 3 (лист 4)

Приклади включення сповіщувачів у шлейфи

Шлейф який складається з чотирипровідних сповіщувачів.

1 –  чотирипровідні сповіщувачі до 16 шт.

В модулі COM-01: Uреле = 12В.

Додаток 4

Приклади включення оповіщувачів ОСЗ

Включення одного оповіщувача ОСЗ.

Включення додаткових оповіщувачів ОСЗ (більш ніж одного).

. В модулі COM-01: Uреле = 12В.

Додаток 5

Приклади підключення до вихідних контактів “POG” і “NESP”

Приклад підключення вихідних контактів “POG” і “NESP” через проміжне реле.

К – проміжне реле.

VD – діод 1N4148.

Приклад підключення вихідних контактів “POG” і “NESP” через модуль COM-01.

В модулі COM-01: Uреле = 12В.

# Text boxes

2014

ТОВ НВП “АЛТОСАН”

м. Київ, вул. Північна, 3

т/ф (044) 412-00-29

т. (044) 411-08-33

1

2

ЗВУК

280

320

1

2

Рисунок 2. Зовнішній вигляд приладу “АЛТО ПП 8”

1 - лицева панель

2 - місце маркування

280

1                                2                                3                              4

НЕСПР / ВИМК. ЗОНИ

ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ

#

0

*/

7

9

8

6

5

4

3

2

СКИД

ІНД

ЗВУК

1

СИСТЕМНА

ПОМИЛКА

ОПОВ

ОСЗ

НЕСПР

ПЕРЕВІРКА

ВИМКН

ПОЖЕЖА В ЗОНІ

ПОЖЕЖА

Рисунок 1. Зовнішній вигляд приладу “АЛТО ПП 4”

1 - лицева панель

2 - місце маркування

Рисунок 5. Розташування кнопок та індикаторів на панелі управління приладу АЛТО ПП 4.

10

80

136*

22±2*

272±1

210±1

310±2*

273±2*

Винос кришки блока при відкриванні.

Отвори кріплення до стіни

Отвори для вводу дротів

17

- зробіть розмітку на стіні

- підготуйте отвори під кріплення

- підготуйте паз для введення дротів у блок

- вверніть два верхніх шурупи кріплення із зазором 4мм - 5мм

- навісьте блок, введіть дроти в паз

- вверніть і затягніть нижній фіксуючий шуруп кріплення

- затягніть два верхніх шурупи кріплення

Додаток 1

Установчі розміри та порядок установки приладу

Ø 4

680 Ом

680 Ом

680 Ом

680 Ом

Без Rогр

Без Rогр

SPR – 1L

СПД - 3

ТПТ - 2

ИП – 2 + СП - 2

ИПР - 1

ИПК - 8

Rогр, Ом

Тип сповіщувача

Значення обмежувального резистора Rогр для декількох відомих типів сповіщувачів

АЛТО ПП 16

1       2     3       4       5      6      7      8       9     10    11    12     13     14    15    16

НЕСПР / ВИМК. ЗОНИ

ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ

#

0

*/

7

9

8

6

5

4

3

2

СКИД

ІНД

ЗВУК

1

СИСТЕМНА

ПОМИЛКА

ОПОВ

ОСЗ

НЕСПР

ПЕРЕВІРКА

ВИМКН

ПОЖЕЖА В ЗОНІ

ПОЖЕЖА

АЛТО ПП 8

1              2                3              4               5              6                7              8

СИСТЕМНА

ПОМИЛКА

НЕСПР / ВИМК. ЗОНИ

ЕЛЕКТРО-

ЖИВЛЕННЯ

#

0

*/

7

9

8

6

ОПОВ

ОСЗ

5

4

3

НЕСПР

ПЕРЕВІРКА

ВИМКН

2

СКИД

ПОЖЕЖА В ЗОНІ

ПОЖЕЖА

ІНД

Рисунок 6. Розташування кнопок та індикаторів на панелі управління приладу АЛТО ПП 8.

Рисунок 3. Зовнішній вигляд приладу “АЛТО ПП 16”

1 - лицева панель

2 - місце маркування

320

320

1

2

Прилади приймально-контрольні пожежні

“АЛТО ПП”

ТУ У 31.6-16307479-002:2012

Прилад “АЛТО ПП”

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

# ААДМ.426429.003 РЭ

змінення 2

монтаж, регулювання,

експлуатація, обслуговування

Уважно вивчіть цей документ, перш ніж починати монтаж, експлуатацію або обслуговування приладу.

Строго дотримуйтеся цієї інструкції під час монтажу, регулювання та експлуатації. Це забезпечить відсутність проблем і надійну багаторічну роботу приладу.

АЛТО ПП 4

80

10

1

Рисунок 7. Розташування кнопок та індикаторів на панелі управління приладу АЛТО ПП 16.

280